## Rapor Sayfası
Trafo Tipi : | Oto Trafosu Trifaz Hesap Ozeti | [7 empty] | Tarih : |  | 2021-05-02 12:08
Değerler
Güç : | 15000.0 VA |  |  |  |  | Primer Agirlik(Al) : | 2.024 kg |  | Karkas Ölçüleri : | 40.0 x 60.0 x 114.0
Sac kk : | 7.0 |  |  |  |  | Sekonder Agirlik(Al): |  |  | Trafo Ölçüleri : | 242.0 x 118.0 x 202.0
Sac © | 0.5 mm |  |  |  |  | Primer Agirlik(Cu) : | 0.0 kg |  | Klemens & Ayak : | TRV4M / 25.0 / 18.0 - 84 Kose
Gauss : | 11500.0 |  |  |  |  | Sekonder Agirlik(Cu) : |  |  | Sac Agirlik : | 14.052 kg (Hazır Sac)
Frekans : | 50.0 Hz |  |  |  |  | Toplam Agirlik : | Al:2.024 // Cu:0.0kg
Primer | [7 empty] | Sekonder
440.0 V ( 440.3183V )
2 NOLU KADEME:
Tel : | Al
Cap : | 0
Kesit : | 12
Akim : | 19.2
Kat : | 2
Uzunluk : | 10.7372
-- Teller --
Yuv. Tel : | [5 empty] | 415 sp
Ytel Agr :
Kare Tel : | 4.0x3.0
Ktel Agr : | 0.34788
Folyo :
Folyo Agr :
Kapton : | [5 empty] | 400.0 V ( 400.0V )
1 NOLU KADEME:
Tel : | Al
Cap : | 1.3
Kesit : | 1.3273
Akim : | 2.1237
Kat : | 5
Uzunluk : | 91.1401
-- Teller --
Yuv. Tel : | 1.3 |  |  |  |  | 377 sp
Ytel Agr : | 0.32663
Kare Tel :
Ktel Agr :
Folyo :
Folyo Agr :
Kapton :
IZOLASYON DEGERLERI
| Primer Kademe |  |  |  | Tur | Ekran
| 0.19 |  |  |  | 20 | Yok
| VA Kademe |  |  |  | Tur | Ekstra
| Yok |  |  |  | Yok | Yok
| Primer-Sekonder |  |  |  | Tur
| Yok |  |  |  | Yok
NÜVE ÖLÇÜLERİ (mm)
| a | b | c | d | e | f
| 200.0 mm | 128.0 mm | 218.0 mm
TRAFO ÖLÇÜLERİ (mm)
| a | b | c | d | e | f
| 242.0 mm | 118.0 mm | 202.0 mm | 202.0 mm | 94.0 mm | 0.0 mm

## M_Listesi
Malzeme Listesi
| Urun Kodu | Cap/Kesit | Agirlik
1 | H010011X30AET | 1.3 | 0.32663
2 | H0101204X30KPAL | 4.0x3.0 | 0.34788
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30