## Rapor Sayfası
Trafo Tipi : | Izolasyon Trafosu Mono Faz Hesap Ozeti | [7 empty] | Tarih : |  |  | 2021-04-23 20:32
Değerler
Güç : | 500.0 VA |  |  |  |  | Primer Agirlik(Al) : | 0.216 kg |  | Karkas Ölçüleri : |  | 85.0 x 120.0 x 117.0
Sac kk : | 7.0 |  |  |  |  | Sekonder Agirlik(Al): | 37.439 kg |  | Trafo Ölçüleri : |  | 255.0 x 205.0 x 213.0
Sac © | 0.5 mm |  |  |  |  | Primer Agirlik(Cu) : | 0.0 kg |  | Klemens & Ayak : |  | AVK2.5 / 0.0 / 45.0 - 171 Kose
Gauss : | 11500.0 |  |  |  |  | Sekonder Agirlik(Cu) : | 0.0 kg |  | Sac Agirlik : |  | 38.419 kg
Frekans : | 50.0 Hz |  |  |  |  | Toplam Agirlik : | Al:37.656 // Cu:0.0kg
Primer | [7 empty] | Sekonder
[6 empty] | 333.0 V ( 333.0V ) | [6 empty] | 443.0 V ( 442.2656V )
1 NOLU KADEME: | [7 empty] | 1 NOLU KADEME:
Tel : | Al | [6 empty] | Tel : | Al
Cap : | 1.85 | [6 empty] | Cap : | 0
Kesit : | 1.3528 | [6 empty] | Kesit : | 80
Akim : | 2.1646 | [6 empty] | Akim : | 128
Kat : | 3 | [6 empty] | Kat : | 16
Uzunluk : | 59.1715 | [6 empty] | Uzunluk : | 173.3306
|  | -- Teller -- | [7 empty] | -- Teller --
Yuv. Tel : | 0.85 | 1 |  |  |  | 128 sp |  | Yuv. Tel : |  |  |  |  | 170 sp
Ytel Agr : | 0.090658 | 0.12548 | [5 empty] | Ytel Agr :
Kare Tel : | [7 empty] | Kare Tel : | 10.0x8.0
Ktel Agr : | [7 empty] | Ktel Agr : | 37.4394
Folyo : | [7 empty] | Folyo :
Folyo Agr : | [7 empty] | Folyo Agr :
Kapton : | [7 empty] | Kapton :
IZOLASYON DEGERLERI
| Primer Kademe |  |  |  | Tur | Ekran
| 0.19 |  |  |  | 1 | Ø : 0.19
| VA Kademe |  |  |  | Tur | Ekstra
| 0.19 |  |  |  | 2 | Deger: 0.19
| Primer-Sekonder |  |  |  | Tur
| 0.19 |  |  |  | 2
NÜVE ÖLÇÜLERİ (mm)
| a | b | c | d | e | f
| 255.0 mm | 151.0 mm | 258.0 mm
TRAFO ÖLÇÜLERİ (mm)
| a | b | c | d | e | f
| 255.0 mm | 205.0 mm | 213.0 mm | 203.0 mm | 167.0 mm | 0.0 mm

## M_Listesi
Malzeme Listesi
| Urun Kodu | Cap/Kesit | Agirlik
1 | H010010X85AET | 0.85 | 0.090658
2 | H010011X00AET | 1.0 | 0.12548
3 | H8X10YSBTCM | 10.0x8.0 | 37.4394
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30