## Rapor Sayfası
Trafo Tipi : | MonoFaz UI Izolasyon Trafosu Hesap Ozeti | [7 empty] | Tarih : |  |  | 2021-05-04 09:29
Değerler
Güç : | 26000.0 VA |  |  |  |  | Primer Agirlik(Al) : | 0.0 kg |  | Karkas Ölçüleri : |  | 85.0 x 120.0 x 171.0
Sac kk : | 7.0 |  |  |  |  | Sekonder Agirlik(Al): | 0.0 kg |  | Trafo Ölçüleri : |  | 492.0 x 241.0 x 354.0
Sac © | 0.35 mm |  |  |  |  | Primer Agirlik(Cu) : | 2.475 kg |  | Klemens & Ayak : |  | / 0.0 / 0.0 -
Gauss : | 12000.0 |  |  |  |  | Sekonder Agirlik(Cu) : | 5.341 kg |  | Sac Agirlik : |  | 93.02 kg (Kesme Sac)
Frekans : | 50.0 Hz |  |  |  |  | Toplam Agirlik : | Al:0.0 // Cu:7.816kg
Primer | [7 empty] | Sekonder
[6 empty] | 400.0 V ( 400.0V ) | [6 empty] | 230.0 V ( 459.4595V )
1 NOLU KADEME: | [7 empty] | 1 NOLU KADEME:
Tel : | Cu | [6 empty] | Tel : | Cu
Cap : | 1.9 | [6 empty] | Cap : | 2.5
Kesit : | 2.8353 | [6 empty] | Kesit : | 4.9087
Akim : | 8.5059 | [6 empty] | Akim : | 14.7262
Kat : | 1 | [6 empty] | Kat : | 2
Uzunluk : | 33.4461 | [6 empty] | Uzunluk : | 41.6868
|  | -- Teller -- | [7 empty] | -- Teller --
Yuv. Tel : | 1.9 |  |  |  |  | 74 sp |  | Yuv. Tel : | 2.5 |  |  |  | 85 sp
Ytel Agr : | 0.82501 | [6 empty] | Ytel Agr : | 1.7803
Kare Tel : | [7 empty] | Kare Tel :
Ktel Agr : | [7 empty] | Ktel Agr :
Folyo : | [7 empty] | Folyo :
Folyo Agr : | [7 empty] | Folyo Agr :
Kapton : | [7 empty] | Kapton :
IZOLASYON DEGERLERI
| Primer Kademe |  |  |  | Tur | Ekran
| 0.19 |  |  |  | 10 | Yok
| VA Kademe |  |  |  | Tur | Ekstra
| Yok |  |  |  | Yok | Yok
| Primer-Sekonder |  |  |  | Tur
| Yok |  |  |  | Yok
NÜVE ÖLÇÜLERİ (mm)
| a | b | c | d | e | f
| 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm
TRAFO ÖLÇÜLERİ (mm)
| a | b | c | d | e | f
| 492.0 mm | 241.0 mm | 354.0 mm | 407.0 mm | 186.0 mm | 0.0 mm

## M_Listesi
Malzeme Listesi
| Urun Kodu | Cap/Kesit | Agirlik
1 | H010011X90AET | 1.9 | 0.82501
2 | H010012X50AET | 2.5 | 1.7803
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30