## Rapor Sayfası
Trafo Tipi : | Oto Trafosu Trifaz Hesap Ozeti | [7 empty] | Tarih : |  | 2021-05-04 12:05
Değerler
Güç : | 500000.0 VA |  |  |  |  | Primer Agirlik(Al) : | 54.23 kg |  | Karkas Ölçüleri : | 80.0 x 210.0 x 300.0
Sac kk : | 7.0 |  |  |  |  | Sekonder Agirlik(Al): |  |  | Trafo Ölçüleri : | 539.0 x 324.0 x 474.0
Sac © | 0.35 mm |  |  |  |  | Primer Agirlik(Cu) : | 0.0 kg |  | Klemens & Ayak : | TRV4M / 25.0 / 18.0 - 84 Kose
Gauss : | 12000.0 |  |  |  |  | Sekonder Agirlik(Cu) : |  |  | Sac Agirlik : | 248.78 kg (Kesme Sac)
Frekans : | 50.0 Hz |  |  |  |  | Toplam Agirlik : | Al:54.23 // Cu:0.0kg
Primer | [7 empty] | Sekonder
480.0 V ( 483.6V )
2 NOLU KADEME:
Tel : | Al
Cap : | 22
Kesit : | 380.1327
Akim : | 608.2123
Kat : | 1
Uzunluk : | 10.0106
-- Teller --
Yuv. Tel : | 22 |  |  |  |  | 62 sp
Ytel Agr : | 10.2745
Kare Tel :
Ktel Agr :
Folyo :
Folyo Agr :
Kapton : | [5 empty] | 390.0 V ( 390.0V )
1 NOLU KADEME:
Tel : | Al
Cap : | 0
Kesit : | 85
Akim : | 136
Kat : | 2
Uzunluk : | 33.9958
-- Teller --
Yuv. Tel : | [5 empty] | 50 sp
Ytel Agr :
Kare Tel : | 10.0x8.5
Ktel Agr : | 7.802
Folyo :
Folyo Agr :
Kapton :
IZOLASYON DEGERLERI
| Primer Kademe |  |  |  | Tur | Ekran
| 0.19 |  |  |  | 20 | Yok
| VA Kademe |  |  |  | Tur | Ekstra
| Yok |  |  |  | Yok | Yok
| Primer-Sekonder |  |  |  | Tur
| Yok |  |  |  | Yok
NÜVE ÖLÇÜLERİ (mm)
| a | b | c | d | e | f
| 460.0 mm | 332.0 mm | 418.0 mm
TRAFO ÖLÇÜLERİ (mm)
| a | b | c | d | e | f
| 539.0 mm | 324.0 mm | 474.0 mm | 459.0 mm | 272.0 mm | 0.0 mm

## M_Listesi
Malzeme Listesi
| Urun Kodu | Cap/Kesit | Agirlik
1 | H010310X85PFI | 10.0x8.5 | 7.802
2 | ere |  | 10.2745
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30