## Rapor Sayfası
Trafo Tipi : | UPS Trafosu Hesap Ozeti | [7 empty] | Tarih : |  |  | 2021-05-29 15:22
Değerler
Güç : | 106380.0 VA |  |  |  |  | Primer Agirlik(Al) : | 9.277 kg |  | Karkas Ölçüleri : |  | 80.0 x 230.0 x 300.0
Sac kk : | 6.0 |  |  |  |  | Sekonder Agirlik(Al): | 21.966 kg |  | Trafo Ölçüleri : |  | 514.0 x 344.0 x 472.0 x 434.0 x 292.0
Sac © | 0.35 mm |  |  |  |  | Primer Agirlik(Cu) : | 0.0 kg |  | Klemens & Ayak : |  | / 0.0 / 0.0 -
Gauss : | 12100.0 |  |  |  |  | Sekonder Agirlik(Cu) : | 0.0 kg |  | Sac Agirlik : |  | 222.142 kg(Kesme Sac)
Frekans : | 50.0 Hz |  |  |  |  | Toplam Agirlik : | Al:31.243 // Cu:0.0kg
Primer | [7 empty] | Sekonder
[6 empty] | 205.0 V ( 205.0V ) | [6 empty] | 415.0 V ( 478.3333V )
1 NOLU KADEME: | [7 empty] | 1 NOLU KADEME:
Tel : | Al | [6 empty] | Tel : | Al
Cap : | 0 | [6 empty] | Cap : | 0
Kesit : | 70 | [6 empty] | Kesit : | 63
Akim : | 112 | [6 empty] | Akim : | 100.8
Kat : | 1 | [6 empty] | Kat : | 2
Uzunluk : | 16.362 | [6 empty] | Uzunluk : | 43.0446
|  | -- Teller -- | [7 empty] | -- Teller --
Yuv. Tel : | [5 empty] | 24 sp |  | Yuv. Tel : |  |  |  |  | 56 sp
Ytel Agr : | [7 empty] | Ytel Agr :
Kare Tel : | 10.0x7.0 | [6 empty] | Kare Tel : | 9.0x7.0
Ktel Agr : | 3.0924 | [6 empty] | Ktel Agr : | 7.3219
Folyo : | [7 empty] | Folyo :
Folyo Agr : | [7 empty] | Folyo Agr :
Kapton : | [7 empty] | Kapton :
IZOLASYON DEGERLERI
| Primer Kademe |  |  |  | Tur | Ekran
| 0.19 |  |  |  | 1 | Yok
| VA Kademe |  |  |  | Tur | Ekstra
| Yok |  |  |  | Yok | Yok
| Primer-Sekonder |  |  |  | Tur
| Yok |  |  |  | Yok
NÜVE ÖLÇÜLERİ (mm)
| a | b | c | d | e | f
| 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm
TRAFO ÖLÇÜLERİ (mm)
| a | b | c | d | e | f
| 514.0 mm | 344.0 mm | 472.0 mm | 434.0 mm | 292.0 mm | 0.0 mm

## M_Listesi
Malzeme Listesi
| Urun Kodu | Cap/Kesit | Agirlik
1 | H0101210X7KPAL | 10.0x7.0 | 3.0924
2 | H0103009X70PF | 9.0x7.0 | 7.3219
3 | H0201001200TD | 80.0 x 230.0 x 300.0
4 | Kesme Sac | 0.35 mm | 222.142 kg
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30