## Rapor Sayfası
Trafo Tipi : | Izolasyon Trafosu Mono Faz Hesap Ozeti | [7 empty] | Tarih : |  |  | 2021-05-06 13:22
Değerler
Güç : | 2100.0 VA |  |  |  |  | Primer Agirlik(Al) : | 0.0 kg |  | Karkas Ölçüleri : |  | 65.0 x 120.0 x 88.0
Sac kk : | 7.0 |  |  |  |  | Sekonder Agirlik(Al): | 0.0 kg |  | Trafo Ölçüleri : |  | 195.0 x 185.0 x 163.0
Sac © | 0.5 mm |  |  |  |  | Primer Agirlik(Cu) : | 11.31 kg |  | Klemens & Ayak : |  | AVK2.5 / 0.0 / 45.0 - 171 Kose
Gauss : | 8850.0 |  |  |  |  | Sekonder Agirlik(Cu) : | 2.007 kg |  | Sac Agirlik : |  | 71.071 kg(Kesme Sac)
Frekans : | 50.0 Hz |  |  |  |  | Toplam Agirlik : | Al:0.0 // Cu:13.317kg
Primer | [7 empty] | Sekonder
[6 empty] | 470.0 V ( 470.7333V ) | [6 empty] | 25.0 V ( 24.5333V )
5 NOLU KADEME: | [7 empty] | 1 NOLU KADEME:
Tel : | Cu | [6 empty] | Tel : | Cu
Cap : | 2 | [6 empty] | Cap : | 5
Kesit : | 3.1416 | [6 empty] | Kesit : | 19.635
Akim : | 9.4248 | [6 empty] | Akim : | 58.9049
Kat : | 0 | [6 empty] | Kat : | 1
Uzunluk : | 14.0195 | [6 empty] | Uzunluk : | 11.75
|  | -- Teller -- | [7 empty] | -- Teller --
Yuv. Tel : | 2 |  |  |  |  | 307 sp |  | Yuv. Tel : | 5 |  |  |  | 16 sp
Ytel Agr : | 0.38318 | [6 empty] | Ytel Agr : | 2.0072
Kare Tel : | [7 empty] | Kare Tel :
Ktel Agr : | [7 empty] | Ktel Agr :
Folyo : | [7 empty] | Folyo :
Folyo Agr : | [7 empty] | Folyo Agr :
Kapton : | [5 empty] | 440.0 V ( 440.0667V ) |  | Kapton :
4 NOLU KADEME:
Tel : | Cu
Cap : | 2
Kesit : | 3.1416
Akim : | 9.4248
Kat : | 0
Uzunluk : | 2.1029
-- Teller --
Yuv. Tel : | 2 |  |  |  |  | 287 sp
Ytel Agr : | 0.057477
Kare Tel :
Ktel Agr :
Folyo :
Folyo Agr :
Kapton : | [5 empty] | 435.0 V ( 435.4667V )
3 NOLU KADEME:
Tel : | Cu
Cap : | 2
Kesit : | 3.1416
Akim : | 9.4248
Kat : | 1
Uzunluk : | 15.9717
-- Teller --
Yuv. Tel : | 2 |  |  |  |  | 284 sp
Ytel Agr : | 0.43654
Kare Tel :
Ktel Agr :
Folyo :
Folyo Agr :
Kapton : | [5 empty] | 400.0 V ( 400.2V )
2 NOLU KADEME:
Tel : | Cu
Cap : | 2
Kesit : | 3.1416
Akim : | 9.4248
Kat : | 2
Uzunluk : | 73.4588
-- Teller --
Yuv. Tel : | 2 |  |  |  |  | 261 sp
Ytel Agr : | 2.0078
Kare Tel :
Ktel Agr :
Folyo :
Folyo Agr :
Kapton : | [5 empty] | 230.0 V ( 230.0V )
1 NOLU KADEME:
Tel : | Cu
Cap : | 4
Kesit : | 12.5664
Akim : | 37.6991
Kat : | 8
Uzunluk : | 77.0609
-- Teller --
Yuv. Tel : | 4 |  |  |  |  | 150 sp
Ytel Agr : | 8.4249
Kare Tel :
Ktel Agr :
Folyo :
Folyo Agr :
Kapton :
IZOLASYON DEGERLERI
| Primer Kademe |  |  |  | Tur | Ekran
| 0.19 |  |  |  | 3 | Yok
| VA Kademe |  |  |  | Tur | Ekstra
| Yok |  |  |  | Yok | Yok
| Primer-Sekonder |  |  |  | Tur
| Yok |  |  |  | Yok
NÜVE ÖLÇÜLERİ (mm)
| a | b | c | d | e | f
| 195.0 mm | 151.0 mm | 208.0 mm
TRAFO ÖLÇÜLERİ (mm)
| a | b | c | d | e | f
| 195.0 mm | 185.0 mm | 163.0 mm | 153.0 mm | 157.0 mm | 0.0 mm

## M_Listesi
Malzeme Listesi
| Urun Kodu | Cap/Kesit | Agirlik
1 | H010104X00EBT | 4.0 | 8.4249
2 | H010105X00EBT | 5.0 | 2.0072
3 | H010012X00AET | 2.0 | 2.885
4 | H0206412000TD | 65.0 x 120.0 x 88.0
5 | Kesme Sac | 0.5 mm | 71.071 kg
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30