## Rapor Sayfası
Trafo Tipi : | Izolasyon Trafosu Trifaz Hesap Ozeti | [7 empty] | Tarih : |  |  | 2021-05-06 13:22
Değerler
Güç : | 250000.0 VA |  |  |  |  | Primer Agirlik(Al) : | 19.992 kg |  | Karkas Ölçüleri : |  | 120.0 x 220.0 x 250.0
Sac kk : | 7.0 |  |  |  |  | Sekonder Agirlik(Al): | 14.838 kg |  | Trafo Ölçüleri : |  | 833.0 x 390.0 x 508.0
Sac © | 0.35 mm |  |  |  |  | Primer Agirlik(Cu) : | 0.0 kg |  | Klemens & Ayak : |  | / 0.0 / 0.0 -
Gauss : | 12000.0 |  |  |  |  | Sekonder Agirlik(Cu) : | 0.0 kg |  | Sac Agirlik : |  | 411.65 kg(Kesme Sac)
Frekans : | 50.0 Hz |  |  |  |  | Toplam Agirlik : | Al:34.83 // Cu:0.0kg
Primer | [7 empty] | Sekonder
[6 empty] | 400.0 V ( 400.0V ) | [6 empty] | 400.0 V ( 231.5789V )
1 NOLU KADEME: | [7 empty] | 1 NOLU KADEME:
Tel : | Al | [6 empty] | Tel : | Al
Cap : | 0 | [6 empty] | Cap : | 0
Kesit : | 55 | [6 empty] | Kesit : | 60
Akim : | 88 | [6 empty] | Akim : | 96
Kat : | 3 | [6 empty] | Kat : | 2
Uzunluk : | 44.8747 | [6 empty] | Uzunluk : | 30.531
|  | -- Teller -- | [7 empty] | -- Teller --
Yuv. Tel : | [5 empty] | 57 sp |  | Yuv. Tel : |  |  |  |  | 33 sp
Ytel Agr : | [7 empty] | Ytel Agr :
Kare Tel : | 11.0x5.0 | [6 empty] | Kare Tel : | 12.0x5.0
Ktel Agr : | 6.6639 | [6 empty] | Ktel Agr : | 4.946
Folyo : | [7 empty] | Folyo :
Folyo Agr : | [7 empty] | Folyo Agr :
Kapton : | [7 empty] | Kapton :
IZOLASYON DEGERLERI
| Primer Kademe |  |  |  | Tur | Ekran
| 0.19 |  |  |  | 20 | Yok
| VA Kademe |  |  |  | Tur | Ekstra
| Yok |  |  |  | Yok | Yok
| Primer-Sekonder |  |  |  | Tur
| Yok |  |  |  | Yok
NÜVE ÖLÇÜLERİ (mm)
| a | b | c | d | e | f
| 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm
TRAFO ÖLÇÜLERİ (mm)
| a | b | c | d | e | f
| 833.0 mm | 390.0 mm | 508.0 mm | 713.0 mm | 310.0 mm | 0.0 mm

## M_Listesi
Malzeme Listesi
| Urun Kodu | Cap/Kesit | Agirlik
1 | H0103011X050PF | 11.0x5.0 | 6.6639
2 | H0101212X5KPAL | 12.0x5.0 | 4.946
3 | H0201001200TD | 120.0 x 220.0 x 250.0
4 | Kesme Sac | 0.35 mm | 411.65 kg
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30