## Rapor Sayfası
Trafo Tipi : | Izolasyon Trafosu Mono Faz Hesap Ozeti | [7 empty] | Tarih : |  |  | 2021-05-01 07:01
Değerler
Güç : | 500.0 VA |  |  |  |  | Primer Agirlik(Al) : | 0.216 kg |  | Karkas Ölçüleri : |  | 85.0 x 120.0 x 117.0
Sac kk : | 7.0 |  |  |  |  | Sekonder Agirlik(Al): | 0.206 kg |  | Trafo Ölçüleri : |  | 277.0 x 205.0 x 215.0
Sac © | 0.5 mm |  |  |  |  | Primer Agirlik(Cu) : | 0.0 kg |  | Klemens & Ayak : |  | AVK2.5 / 0.0 / 45.0 - 171 Kose
Gauss : | 11500.0 |  |  |  |  | Sekonder Agirlik(Cu) : | 0.0 kg |  | Sac Agirlik : |  | 38.419 kg (Hazır Sac)
Frekans : | 50.0 Hz |  |  |  |  | Toplam Agirlik : | Al:0.422 // Cu:0.0kg
Primer | [7 empty] | Sekonder
[6 empty] | 333.0 V ( 333.0V ) | [6 empty] | 334.0 V ( 333.0V )
1 NOLU KADEME: | [7 empty] | 2 NOLU KADEME:
Tel : | Al | [6 empty] | Tel : | Al
Cap : | 1.85 | [6 empty] | Cap : | 0
Kesit : | 1.3528 | [6 empty] | Kesit : | 85
Akim : | 2.1646 | [6 empty] | Akim : | 136
Kat : | 3 | [6 empty] | Kat : | 0
Uzunluk : | 59.1715 | [6 empty] | Uzunluk : | 0
|  | -- Teller -- | [7 empty] | -- Teller --
Yuv. Tel : | 0.85 | 1 |  |  |  | 128 sp |  | Yuv. Tel : |  |  |  |  | 128 sp
Ytel Agr : | 0.090658 | 0.12548 | [5 empty] | Ytel Agr :
Kare Tel : | [7 empty] | Kare Tel : |  | 10.0x8.5
Ktel Agr : | [7 empty] | Ktel Agr : |  | 0
Folyo : | [7 empty] | Folyo :
Folyo Agr : | [7 empty] | Folyo Agr :
Kapton : | [7 empty] | Kapton : |  |  |  |  | 333.0 V ( 333.0V )
1 NOLU KADEME:
[8 empty] | Tel : | Al
[8 empty] | Cap : | 1.7
[8 empty] | Kesit : | 1.1702
[8 empty] | Akim : | 1.8724
[8 empty] | Kat : | 3
[8 empty] | Uzunluk : | 65.1128
-- Teller --
[8 empty] | Yuv. Tel : | 0.7 | 1 |  |  | 128 sp
[8 empty] | Ytel Agr : | 0.067658 | 0.13808
Kare Tel :
Ktel Agr :
Folyo :
Folyo Agr :
Kapton :
IZOLASYON DEGERLERI
| Primer Kademe |  |  |  | Tur | Ekran
| 0.19 |  |  |  | 1 | Ø : 0.19
| VA Kademe |  |  |  | Tur | Ekstra
| 0.19 |  |  |  | 2 | Deger: 0.19
| Primer-Sekonder |  |  |  | Tur
| 0.19 |  |  |  | 2
NÜVE ÖLÇÜLERİ (mm)
| a | b | c | d | e | f
| 255.0 mm | 151.0 mm | 258.0 mm
TRAFO ÖLÇÜLERİ (mm)
| a | b | c | d | e | f
| 277.0 mm | 205.0 mm | 215.0 mm | 225.0 mm | 167.0 mm | 0.0 mm

## M_Listesi
Malzeme Listesi
| Urun Kodu | Cap/Kesit | Agirlik
1 | H010010X85AET | 0.85 | 0.090658
2 | H010010X70AET | 0.7 | 0.067658
3 | H010011X00AET | 1.0 | 0.26355
4 | H010310X85PFI | 10.0x8.5 | 0
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30