## Rapor Sayfası
Trafo Tipi : | Izolasyon Trafosu Mono Faz Hesap Ozeti | [7 empty] | Tarih : |  |  | 2021-04-23 20:03
Değerler
Güç : | 500.0 VA |  |  |  |  | Primer Agirlik(Al) : | 2.465 kg |  | Karkas Ölçüleri : |  | 100.0 x 120.0 x 136.0
Sac kk : | 7.0 |  |  |  |  | Sekonder Agirlik(Al): | 27.523 kg |  | Trafo Ölçüleri : |  | 300.0 x 220.0 x 250.0
Sac © | 0.5 mm |  |  |  |  | Primer Agirlik(Cu) : | 0.0 kg |  | Klemens & Ayak : |  | TRV4B / 25.0 / 18.0 - 120 Kose
Gauss : | 11500.0 |  |  |  |  | Sekonder Agirlik(Cu) : | 0.0 kg |  | Sac Agirlik : |  | 55.246 kg
Frekans : | 50.0 Hz |  |  |  |  | Toplam Agirlik : | Al:29.987 // Cu:0.0kg
Primer | [7 empty] | Sekonder
[6 empty] | 444.0 V ( 416.875V ) | [6 empty] | 0.0 V ( 0.0V )
3 NOLU KADEME: | [7 empty] | 5 NOLU KADEME:
Tel : | Al | [6 empty] | Tel :
Cap : | 0 | [6 empty] | Cap : | 0
Kesit : | 24 | [6 empty] | Kesit : | 0
Akim : | 38.4 | [6 empty] | Akim : | 0
Kat : | 7 | [6 empty] | Kat : | 0
Uzunluk : | 37.1634 | [6 empty] | Uzunluk : | 0
|  | -- Teller -- | [7 empty] | -- Teller --
Yuv. Tel : | [5 empty] | 145 sp |  | Yuv. Tel : |  |  |  |  | 0 sp
Ytel Agr : | [7 empty] | Ytel Agr :
Kare Tel : |  | 12.0x2.0 | [5 empty] | Kare Tel :
Ktel Agr : |  | 2.4082 | [5 empty] | Ktel Agr :
Folyo : | [7 empty] | Folyo :
Folyo Agr : | [7 empty] | Folyo Agr :
Kapton : | [5 empty] | 233.0 V ( 218.5V ) |  | Kapton : |  |  |  |  | 444.0 V ( 416.875V )
2 NOLU KADEME: | [7 empty] | 4 NOLU KADEME:
Tel : | Al | [6 empty] | Tel : | Al
Cap : | 0.9 | [6 empty] | Cap : | 0
Kesit : | 0.63617 | [6 empty] | Kesit : | 10
Akim : | 1.0179 | [6 empty] | Akim : | 16
Kat : | 1 | [6 empty] | Kat : | 5
Uzunluk : | 32.9051 | [6 empty] | Uzunluk : | 195.3098
|  | -- Teller -- | [7 empty] | -- Teller --
Yuv. Tel : | 0.9 |  |  |  |  | 76 sp |  | Yuv. Tel : |  |  |  |  | 145 sp
Ytel Agr : | 0.05652 | [6 empty] | Ytel Agr :
Kare Tel : | [7 empty] | Kare Tel : | 4.0x2.5
Ktel Agr : | [7 empty] | Ktel Agr : | 5.2734
Folyo : | [7 empty] | Folyo :
Folyo Agr : | [7 empty] | Folyo Agr :
Kapton : | [5 empty] | 23.0 V ( 23.0V ) |  | Kapton : |  |  |  |  | 0.0 V ( 0.0V )
1 NOLU KADEME: | [7 empty] | 3 NOLU KADEME:
Tel : | Al | [6 empty] | Tel :
Cap : | 0 | [6 empty] | Cap : | 0
Kesit : | 0 | [6 empty] | Kesit : | 0
Akim : | 0 | [6 empty] | Akim : | 0
Kat : | 0 | [6 empty] | Kat : | 0
Uzunluk : | 0 | [6 empty] | Uzunluk : | 0
|  | -- Teller -- | [7 empty] | -- Teller --
Yuv. Tel : | [5 empty] | 8 sp |  | Yuv. Tel : |  |  |  |  | 0 sp
Ytel Agr : | [7 empty] | Ytel Agr :
Kare Tel : | [7 empty] | Kare Tel :
Ktel Agr : | [7 empty] | Ktel Agr :
Folyo : | [7 empty] | Folyo :
Folyo Agr : | [7 empty] | Folyo Agr :
Kapton : | [7 empty] | Kapton : |  |  |  |  | 444.0 V ( 416.875V )
2 NOLU KADEME:
[8 empty] | Tel : | Al
[8 empty] | Cap : | 0.45
[8 empty] | Kesit : | 85.159
[8 empty] | Akim : | 136.2545
[8 empty] | Kat : | 0
[8 empty] | Uzunluk : | 1.2903
-- Teller --
[8 empty] | Yuv. Tel : | 0.45 |  |  |  | 145 sp
[8 empty] | Ytel Agr : | 0.00055407
[8 empty] | Kare Tel : | 10.0x8.5
[8 empty] | Ktel Agr : | 0.29612
Folyo :
Folyo Agr :
[8 empty] | Kapton : |  |  |  |  | 440.0 V ( 414.0V )
1 NOLU KADEME:
[8 empty] | Tel : | Al
[8 empty] | Cap : | 0.4
[8 empty] | Kesit : | 60.1257
[8 empty] | Akim : | 96.2011
[8 empty] | Kat : | 15
[8 empty] | Uzunluk : | 135.2263
-- Teller --
[8 empty] | Yuv. Tel : | 0.4 |  |  |  | 144 sp
[8 empty] | Ytel Agr : | 0.045881
[8 empty] | Kare Tel : | 12.0x5.0
[8 empty] | Ktel Agr : | 21.9067
Folyo :
Folyo Agr :
Kapton :
IZOLASYON DEGERLERI
| Primer Kademe |  |  |  | Tur | Ekran
| Yok |  |  |  | Yok | Ø : 0.19
| VA Kademe |  |  |  | Tur | Ekstra
| Yok |  |  |  | Yok | Yok
| Primer-Sekonder |  |  |  | Tur
| Yok |  |  |  | Yok
NÜVE ÖLÇÜLERİ (mm)
| a | b | c | d | e | f
| 300.0 mm | 166.0 mm | 268.0 mm
TRAFO ÖLÇÜLERİ (mm)
| a | b | c | d | e | f
| 300.0 mm | 220.0 mm | 250.0 mm | 240.0 mm | 174.0 mm | 0.0 mm

## M_Listesi
Malzeme Listesi
| Urun Kodu | Cap/Kesit | Agirlik
1 | H010010X40AET | 0.4 | 0.045881
2 | H0103012X050PF | 12.0x5.0 | 21.9067
3 | H010010X90AET | 0.9 | 0.05652
4 | H010010X45AET | 0.45 | 0.00055407
5 | H010310X85PFI | 10.0x8.5 | 0.29612
6 | 12X2YSAPFI | 12.0x2.0 | 2.4082
7 | H0103004X2,5PFI | 4.0x2.5 | 5.2734
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30